## general
[25 empty] | č.jaz. | 1 | SVYHLEDAT | CZ | EN | DE | PL | FR | NL | EST | FIN | RU
[15 empty] | VEDENÍ PRO VYSOKÝ PŘEKLAD (HL-1T) | [9 empty] | Jazyk | číslo | Zvolit jazyk: | Zvolit jazyk: | Select a language: | Wählen Sie eine Sprache | Wybierz język | Sélectionner une langue | Kies een taal: | Valige keel | Valitse kieli: | Выберите язык:
| Zvol jazyk: | [5 empty] | Šířka otvoru |  |  | mm | [14 empty] | CZ | 1 | Šířka otvoru | Šířka otvoru | Opening width | Lichte Breite | Szerokość otworu | LARGEUR DE BAIE | Dagmaat breedte | Ava laius | Oviaukon leveys | Ширина проема
| Select a language: | [18 empty] | Max. W x H 4000x4000 |  |  |  |  | EN | 2 | Výška otvoru | Výška otvoru | Opening height | Lichte Höhe | Wysokość otworu | HAUTEUR DE BAIE | Dagmaat hoogte | Ava kõrgus | Oviaukon korkeus | Высота проема
| Wählen Sie eine Sprache: |  |  | CZ |  |  | Výška otvoru |  |  | mm |  |  | Prosím, vyplňte pole, která jsou označena barevně! | [6 empty] | PRUŽINY NAD PŘEKLADEM |  |  |  |  | DE | 3 | POHLED ZEVNITŘ | POHLED ZEVNITŘ | INTERIOR VIEW | INNENANSICHT | Widok od środka | VUE INTERIEURE | BINNENAANZICHT | seestvaade | SISÄLTÄPÄIN KUVATTUNA | Вид изнутри
| Wybierz język: | [18 empty] | pro HL>600 a HL<=1200 |  |  |  |  | PL | 4 | ŘEZ A-A | ŘEZ A-A | SECTION A-A | DURCHSCHNITT A-A | Przekrój A-A | COUPE A-A | DOORSNEDE A-A | vaade A-A | LEIKKAUS A-A | Разрез А-А
| Sélectionner une langue: | [5 empty] | Volný prostor nad překladem |  |  | mm | [9 empty] | PANEL 40mm |  |  |  |  | FR | 5 | ŘEZ B-B | ŘEZ B-B | SECTION B-B | DURCHSCHNITT B-B | Przekrój B-B | COUPE B-B | DOORSNEDE B-B | VAADE B-B | LEIKKAUS B-B | Разрез B-B
| Valige keel | [23 empty] | NL | 6 | POZNÁMKA: | POZNÁMKA: | NOTE: | ACHTUNG: | Uwaga: | Remarque: | OPMERKING: | MÄRKUS | HUOMAUTUS: | ПРИМЕЧАНИЯ:
| Valitse kieli: | [5 empty] | Ovládání | [17 empty] | EST | 7
| Выберите язык: | [23 empty] | FIN | 8
|  |  | POHLED ZEVNITŘ | [10 empty] | D= | [10 empty] | RU | 9
| NEZBYTNÝ VOLNÝ PROSTOR |  |  |  |  | 280 | [7 empty] | X= |  |  |  | ŘEZ A-A | [8 empty] | VEDENÍ PRO VYSOKÝ PŘEKLAD (HL-1T) | VEDENÍ PRO VYSOKÝ PŘEKLAD (HL-1T) | HIGH LIFT SYSTEM (HL-1T) | HÖHERGEFÜHRTER BESCHLAG (HL-1T) | PROWADZENIE DLA WYSOKIEGO NADPROŻA (HL-1T) | LEVEE HAUTE (HL-1T) | HOOG PLAFONDSYSTEEM (HL-1T) | Kõrge tõste (HL-1T) | KORKEANOSTO (HL-1T) | ВЫСОКИЙ ПОДЪЕМ, С ПРЕДСОБРАННЫМ ВАЛОМ (HL<1200)
|  | 280 |  |  |  |  | Z= NENÍ POŽADOVÁNO | [7 empty] | Y= | [11 empty] | PRUŽINY NAD PŘEKLADEM | PRUŽINY NAD PŘEKLADEM | springs above lintel | Federn oberhalb des Sturzes | SPRĘŻYNY NAD NADPROŻEM | RESSORTS AVANTS DEPORTES DU LINTEAU | verenpakket boven latei | Vedrud ava kohal | jouset ovipalkkin päällä | нижнее расположение вала
[27 empty] | pro HL>600 a HL<=1200 | pro HL>600 a HL<=1200 | for HL>600 and HL<=1200 | fur HL>600 und HL<=1200 | dla HL>600 i HL<=1200 | pour HL>600 et HL<=1200 | van HL>600 tot HL<=1200 | HL>600 ja HL<=1200 | pro HL>600 ja HL<=1200 | при высоте подъема > 600 и <= 1200
[27 empty] | PANEL 40mm | PANEL 40mm | SECTION THICKNESS 40 mm | Paneel 40 mm | Panel 40 mm | 40 mm PANNEAU | PANEEL 40 mm | Paneel 40 mm | Lamelli 40mm | ТОЛЩИНА СЕКЦИИ 40мм
[27 empty] | Max. W x H 4000x4000 | Max. W x H 4000x4000 | Max. W x H 4000x4000 | Max. W x H 4000x4000 | Max. W x H 4000x4000 | Max. W x H 4000x4000 | Max. W x H 4000x4000 | Max. W x H 4000x4000 | Max. W x H 4000x4000 | макс. ШхВ (WxH) 4000x4000
F=
HL=
* |  | J=
[27 empty] | Montáž na cihlové zdivo | Montáž na cihlové zdivo | mounting on brickwork | Montage auf Mauerwerk und Ziegel | montaż do muru i cegły | montage sur béton | montage op beton | Paigaldus kiviseinale | asennus tiiliseinän | монтаж на бетон
[8 empty] | nezbytný boční prostor pro motor nebo řetězový pohon ( L nebo R ) | [9 empty] | E= |  |  | Montáž na cihlové zdivo | [5 empty] | Montáž na porobeton | Montáž na porobeton | mounting on cellular concrete | Montage auf Porenbeton oder Gasbeton | montaż do betonu porowatego | montage sur parpaing creux | montage op gasbeton | Paigaldus poorbetoonile | asennus betoniin | монтаж на газобетон
[27 empty] | Montáž na opláštění | Montáž na opláštění | mounting on insulated cladding | Montage auf ISO-Trapezblechfassade | montaż do płaszcza | montage sur structure métallique (a fournir par le charpentier) | montage op binnendooscontructie met damwandbeplating | Paigaldus soojustatud seinapaneelile | asennus eristettyyn seinäelementtiin | монтаж на металлокаркас
[8 empty] | montážní plocha pro řídící jednotku motoru, rozměr 250 x 400 mm | [8 empty] | H=
osa cca 1.400 až 1.500 mm od podlahy
[27 empty] | PRÁCE, KTERÉ MUSÍ BÝT PROVEDENY ZÁKAZNÍKEM PŘED MONTÁŽÍ, POKUD NEBYLO DOHODNUTO JINAK | PRÁCE, KTERÉ MUSÍ BÝT PROVEDENY ZÁKAZNÍKEM PŘED MONTÁŽÍ, POKUD NEBYLO DOHODNUTO JINAK | WORK TO BE CARRIED OUT BY CUSTOMER, UNLESS IN ADVANCE OTHERWISE IS AGREED IN WRITING. | VORBEREITUNGEN UND ARBEITEN DIE VOM AUFTRAGGEBER ZU ERBRINGEN SIND, AUßER BEI SCHRIFTLICHER VEREINBARUNG IM VORAUS: | PRACE, KTÓRE MUSZĄ ZOSTAĆ WYKONANE PRZEZ KLIENTA PRZED WYKONANIEM MONTAŻU, O ILE NIE UZGODNIONO INACZEJ. | APPROVISIONNEMENT & TRAVAUX INCOMBANT AU MAITRE D'OUVRAGE (sauf accord contraire) | VOORZIENINGEN EN WERKZAAMHEDEN DOOR OPDRACHTGEVER TE VERZORGEN, TENZIJ VOORAF SCHRIFTELIJK ANDERS IS OVEREENGEKOMEN | Kliendi poolt tehtavad ettevalmistustööd v.a juhul kui pole kirjalikult teistmoodi kokku lepitud | ASIAKKAAN TEHTÄVÄT TYÖT, ELLEI ETUKÄTEEN KIRJALLISESTI MUUTOIN SOVITTU | МАТЕРИАЛЫ И ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ОБЕСПЕЧИВАЮТСЯ КЛИЕНТОМ,ЕСЛИ ИНОЕ НЕ ОГОВОРЕНО ЗАРАНЕЕ В ПИСЬМЕННОЙ ФОРМЕ
| H= | [19 empty] | Montáž na porobeton | [5 empty] | Konstrukční: | Konstrukční: | Constructional : | Bauseits: | Konstrukcyjne: | Structure: | Bouwkundig: | Ehituslikud: | Rakenteellinen: | Конструктивно:
[8 empty] | zásuvka CEE 16 A, 5P, 400 V, jištěno 6 A (10 A) jističem, proudový chránič I=30 mA | [18 empty] | Příprava montážních ploch pro vedení vrat a pro pružiny. | Příprava montážních ploch pro vedení vrat a pro pružiny. | Supply and fix mounting frame and mounting surfaces for the rails and the spring packet in case of aerated concrete or sandwichpanels etc. | Ein stählerner Montagerahmen zur Befestigung der vertikalen Laufschienen und des Federpakets bei nicht tragfähigen Flächen wie z.B. Porenbeton, Gasbeton, Isolationspanelen u.s.w.. | Przygotowanie powierzchni montażowych dla prowadzenia bramy oraz dla sprężyn. | Préparation de la structure de montage des rails de guidage et des ressorts pour une pose sur panneaux isolants | Een stalen montageframe voor de bevestiging van de verticale looprails en het verenpakket bij niet dragende montagevlakken, zoals gasbeton, isolatiepanelen, sandwichpanelen enz. | Avaettevalmistusraami tarnimine ja paigaldus siinide ja vedrude kinnituseks | Toimittaa ja asentaa asennuskehyksen ja asennuspinnat kiskoille ja jousipaketille tapauksessa jossa kevytbetooni tai sandwich-paneeli jne. | Стальная монтажная рама для установки вертикальных направляющих и пружин в случае не несущих монтажных поверхностей, таких как: газобетон, изоляционные панели, сэндвич-панели и т.д.
[27 empty] | Montáž vodorovného vedení může být max. 1 metr od pevné konstrukce. | Montáž vodorovného vedení může být max. 1 metr od pevné konstrukce. | Mounting possibilities for the horizontal rails up to 1 meter above the rails must be provided. | Befestigungsmöglichkeit für die Zwischen- und Endaufhängung der horizontalen Laufschienen bis zu max. 1 m über diesen Laufschienen. | Montaż prowadzenia poziomego można wykonać w oddaleniu maks. 1 metra od konstrukcji stałej. | Lorsque les possibilités de montage des rails horizontaux dépassent | Bevestigingsmogelijkheid voor de tussen- en eindophanging van de horizontale looprails tot max. 1m boven deze looprails. | Paigaldusruum ülalpool siini max. 1m | Asennus mahdollisuudet vaakakiskoille enintään 1 metrin korkeudella kiskoista pitää olla mahdollista. | Способы крепления для горизонтальных направляющих максимум до 1м над данными направляющими.
[21 empty] | Montáž na opláštění | [5 empty] | Nezbytné montážní plochy a volný prostor dle nákresu. | Nezbytné montážní plochy a volný prostor dle nákresu. | Necessary mounting surface and free room as shown. | Benötigte Montageflächen und Freiräume gemäß Zeichnung. | Niezbędne powierzchnie montażowe oraz wolna przestrzeń wg rysunku. | Adapter la structure et l' espace disponible selon nos plans de réservations ci-contre | Benodigde montagevlakken en vrije ruimtes, volgens tekening. | Piisav paigaldusruum vastavalt lisatud joonisele | Tarvittava kiinnityspinta ja vapaa tilaa kuvan mukaisesti. | Необходимые монтажные поверхности и свободное пространство в соответствии с чертежом
[27 empty] | Elektrická příprava (pro elektricky ovládaná sekční vrata): | Elektrická příprava (pro elektricky ovládaná sekční vrata): | Electrical supply required to be : | Elektrisch (bei elektrisch bedienten Toren): | Przygotowanie elektryczne (dla elektrycznie sterowanej bramy segmentowej) : | Alimentation electrique (pour porte motorisée) : | Elektrisch: (bij elektrisch bediende deuren) | Elektriliselt avatavate uste jaoks | Sähkönsyöttö tarvittu: | Электрика (для ворот с электрическим управлением):
[27 empty] | Zásuvka CEE 16 A, 5P, 400 V = zásuvka s nulovým a zemnícím vodičem | Zásuvka CEE 16 A, 5P, 400 V = zásuvka s nulovým a zemnícím vodičem | 400V/230V 3 phase neutral and earth terminating, provided by euro plug socket. | Stromzufuhr 400V/230V mittels Eurosteckdose, 3 Phasen+0+PE max.1 meter vom Schaltkasten. | Gniazdo CEE 16 A, 5P, 400 V = gniazdo z przewodnikiem zerowym i uziemiającym | 400V triphase T+N avec prise de raccordement CEE 16 A | Voeding 400V/230V door middel van eurostopcontact, 3 fase+0+PE max. | Toite vedu ajamini - 400V/230V, 3 faasi | 400V / 230V 3 vaihe+neutraali ja maadoitus tarjotuna Euro pistorasiasta. | Питание 400V/230V посредством заземленной евророзетки, 3 фазы+0+РЕ
[27 empty] | Zajistit vhodnou montážní plochu pro řídící jednotku motoru 250 x 320 mm | Zajistit vhodnou montážní plochu pro řídící jednotku motoru 250 x 320 mm | Provide suitable mounting surface for control panel, dimensions 250 x 320 mm | Montagefläche für Schaltkasten, Abmessungen 250 x 400 mm | Zapewnić odpowiednią powierzchnię montażową dla jednostki sterującej silnika 250x400 mm | Assurer une surface de montage adéquate pour le coffret de commande du moteur L.250 x H.400 mm | Montagevlak t.b.v. schakelkast, afmetingen 250 x 400 mm | Kontrolleri jaoks piisava paigaldusruumi tagamine 250x400 mm | Tarjoa sopivan kiinnityspinnan ohjauspaneelia varten ,mitat 250 x 400 mm | необходимо обеспечить монтажную поверхность для панели управления, размеры 250х400 мм
0
[27 empty] | NEZBYTNÁ MONTÁŽNÍ PLOCHA | NEZBYTNÁ MONTÁŽNÍ PLOCHA | NECESSARY MOUNTING SURFACE | BENÖTIGTE MONTAGEFLÄCHEN | NIEZBĘDNA POWIERZCHNIA MONTAŻOWA | SURFACE NECESSAIRE DE MONTAGE | BENODIGDE MONTAGEVLAKKEN | Vajalik paigaldusruum | TARVITTAVA KIINNITYSPINTA | необходимая монтажная поверхность
|  |  |  | ŘEZ B-B | [22 empty] | DODATEČNÉ MONTÁŽNÍ PLOCHY PRO KONZOLY | DODATEČNÉ MONTÁŽNÍ PLOCHY PRO KONZOLY | EXTRA PLANES AT WEAK SURFACES | MONTAGEFLÄCHE FÜR DEN MOTOR | Dodatkowych obszarach montażu konsoli | FACILITÉ DE MONTAGE ADDITIONNEL POUR CONSOLE | EXTRA VLAKKEN BIJ ZWAKKE ONDERGROND | Lisaplaadid nõrgale pinnale | LISÄ ASENNUSTILA | металлокаркас из стальной профильной трубы
[10 empty] | sklon podlahy | [16 empty] | NEZBYTNÝ VOLNÝ PROSTOR | NEZBYTNÝ VOLNÝ PROSTOR | NECESSARY FREE ROOM | BENÖTIGTER FREIRAUM | niezbędne miejsce | ESPACE LIBRE NECESSAIRE | BENODIGDE VRIJE RUIMTE | Vajalik vaba ruum | TARVITTAVA VAPAA TILA | необходимое свободное пространство
[27 empty] | VOLNÝ PROSTOR PRO MOTOR/ŘETĚZ.PŘEVOD | VOLNÝ PROSTOR PRO MOTOR/ŘETĚZ.PŘEVOD | EXTRA FREE ROOM FOR MOTOR/CHAIN | EXTRA FREIRAUM FÜR MOTOR/KETTE | Wolnego miejsca na silnik, napęd łańcuchowy | ESPACE LIBRE POUR MOTEUR / CHAINE DE LEVAGE. | EXTRA VRIJE RUIMTE BIJ MOTOR/KETTING | Lisa vaba ruum mootorile/ketile | LISÄTILA MOOTORIA/KETJUA VARTEN | дополнительное свободное пространство для двигателя/подъемной цепи
|  |  |  | 560 | [22 empty] | sklon podlahy | sklon podlahy | fall of the floor | Bodenneigung | nachylenie podłogi | réservations seuil béton | vloer met waterkering | pinna langus | kaltevuus | пол с водоотводом
[27 empty] | směrem ven | směrem ven | outside | nach aussen | w kierunku na zewnątrz | à l'extérieur | buitenzijde | väljaspool | ulkopuoli
[27 empty] | sklon 3% | sklon 3% | fall 3% | Gefälle 3% | nachylenie 3% | PENTE 3% | afschot 3% | langus 3% | kaltevuus 3% | наклон 3%
[27 empty] | směrem ven | směrem ven | internal level | Wasserschenkel | w kierunku na zewnątrz | réservations seuil béton | niveau binnen | Sisemine tasand | sisäinen taso
[16 empty] | NEZBYTNÁ MONTÁŽNÍ PLOCHA |  |  |  | NEZBYTNÝ VOLNÝ PROSTOR | [6 empty] | sklon podlahy | sklon podlahy | floor with raised | Boden mit | nachylenie podłogi | pente du plancher | vloer met | põrand koos tõstetud sisetasandiga | lattia nostetulla | пол с наклоном 3%
[16 empty] | DODATEČNÉ MONTÁŽNÍ PLOCHY PRO KONZOLY |  |  |  | VOLNÝ PROSTOR PRO MOTOR/ŘETĚZ.PŘEVOD
[27 empty] | nezbytný boční prostor pro motor nebo řetězový pohon ( L nebo R ) | nezbytný boční prostor pro motor nebo řetězový pohon ( L nebo R ) | necessary side room for electrical- or hauling chain operation (L or R) | Benötigter Freiraum bei Elektro- oder Haspelkettenbedienung (wahlweise L oder R) | niezbędna przestrzeń boczna dla silnika lub napędu łańcuchowego ( L lub R ) | écoinçon minimum requis pour le moteur ou treuil a chaîne (L ou R) | benodigde vrije ruimte voor elektrische- of ketting bediening (L of R) | vajalik küljeruum mootori või tali puhul (L või R) | tarvittava tila mootori- tai ketjunostolle (L tai R) | необходимое боковое пространство для электропривода или цепного редуктора (L и R)
| POZNÁMKA: | [14 empty] | PRÁCE, KTERÉ MUSÍ BÝT PROVEDENY ZÁKAZNÍKEM PŘED MONTÁŽÍ, POKUD NEBYLO DOHODNUTO JINAK | [10 empty] | montážní plocha pro řídící jednotku motoru, rozměr 250 x 400 mm | montážní plocha pro řídící jednotku motoru, rozměr 250 x 400 mm | mounting surface for control panel dimensions 250 x 400 mm | Montagefläche für Antriebsteuerung Mass 250 x 400 mm | powierzchnia montażowa dla jednostki sterującej silnika wymiary 250 x 400 mm | surface de montage pour le Coffret de commande du moteur (dimensions : L.250 x H.400 mm) | montagevlak t.b.v. schakelkast afmetingen 250 x 400 mm | paigalduspind 250x400 mm kontrollerile | kiinnityspinta ohjauspaneelia varten ,mitat 250 x 400 mm | монтажная поверхность для блока управления 250x400мм
[27 empty] | osa cca 1.400 až 1.500 mm od podlahy | osa cca 1.400 až 1.500 mm od podlahy | center line ca 1.400 -1.500 mm above floor | Achse ca. 1.400 bis 1.500 mm vom Boden | oś ok. 1.400 do 1.500 mm od podłogi | axe d'env. 1 400 a 1 500 mm a compter | hartlijn ca. 1.400 - 1.500 boven de vloer | Keskjoon ca 1400-1500 mm põrandast | keskiviiva ca 1,400 -1,500 mm: n korkeudella lattiasta | осевая линия примерно 1.400-1.500 мм над уровнем пола
| Stěna nad překladem, stěny vedle otvoru a plochy pro montáž konzol musí být rovné a v jedné rovině. | [14 empty] | Konstrukční: | [10 empty] | zásuvka CEE 16 A, 5P, 400 V, jištěno 6 A (10 A) jističem, proudový chránič I=30 mA | zásuvka CEE 16 A, 5P, 400 V, jištěno 6 A (10 A) jističem, proudový chránič I=30 mA | Electric outlet CEE 16 A, 5P, 400 V, protect by 6 A (10 A) circuit breaker, residual current device I=30 mA. | Steckdose CEE 16 A, 5P, 400 V, Sicherung 6 A (10 A) mit Schutzschalter, Stromschutz I=30 mA. | gniazdo CEE 16 A, 5P, 400 V, ochrona za pomocą bezpiecznika 6A (10A), wyłącznik prądowy l=30 mA | prise CEE 16 A, 5P, 400 V, assuré par un disjoncteur 6 A (10 A), disjoncteur I=30 mA | Eurostopcontact CEE 16 A, 5P, 400V, afgezekerd met 6A (10A), Overstroombeveiliging I=30mA. | jõupesa CEE 16A, 5P, 400V koos 6A (10A) kaitsmega. Rikkevookukaitse I=30 mA | Pistorasiasta CEE 16A, 5P, 400V, suojattu 6 A (10 A) katkaisijalla, vikavirtasuoja I = 30 mA. | электрическая розетка CEE 16А, 5P, 400V, защита автоматическим выключателем 6А(10А), устройство защитного отключения (УЗО) I=30mA
| Otvor musí být svislý a obdélníkový. | [14 empty] | Příprava montážních ploch pro vedení vrat a pro pružiny.
Podlaha musí být rovná a vodorovná.
[16 empty] | Montáž vodorovného vedení může být max. 1 metr od pevné konstrukce. | [10 empty] | Stěna nad překladem, stěny vedle otvoru a plochy pro montáž konzol musí být rovné a v jedné rovině. | Stěna nad překladem, stěny vedle otvoru a plochy pro montáž konzol musí být rovné a v jedné rovině. | The rear face of the lintel and the door jambs, as well as the surface for the spring packet must be levelled and in line. | Die hinteren Seiten der Sturze und Pfeiler, sowie die Montagefläche für das Federpaket müssen eben und auf einer Linie liegen. | Ściany tłumaczenia, obok ściany otworu oraz wszystkie obszary i zbiórki musi być kolor. | La surface d'appui pour la pose de la porte sectionnelle doit etre dans le meme plan et verticale. | De achterkanten van de penanten, de latei en de montagevlakken van het verenpakket dienen vlak en in één lijn te liggen. | Kõik paigalduspinnad peavad olema ühes tasapinnas ja loodis | Ylä ja sivukarmien sekä jousipaketin asennuspinnan pitää olla tasaisia ja samassa linjassa | Монтажная поверхность должна быть ровной и распологаться в одной вертикальной плоскости
| Rozměry jsou v mm | [25 empty] | Otvor musí být svislý a obdélníkový. | Otvor musí být svislý a obdélníkový. | Furthermore the opening must be plumb and square. | Im übrigen müssen die lichten Masse eben und rechtwinklig sein. | Otwór musi być pionowy i prostokątny. | L'ouverture de la baie doit etre parfaitement de niveau et d'equerre. | Tevens moet de dagmaat vlak en haaks zijn. | Ava peab olema täpne ja nelinurkne | Lisäksi oviaukon pitää olla pysty- ja vaakasuora sekä nelikulmainen. | Проем также должен быть ровным и прямоугольным.
| W = | Šířka otvoru |  |  |  | Ruční ovládání |  |  |  |  | Volný prostor nad překladem |  |  |  |  | Nezbytné montážní plochy a volný prostor dle nákresu. | [10 empty] | Podlaha musí být rovná a vodorovná. | Podlaha musí být rovná a vodorovná. | Floor area must be flat and horizontal. | Der Fussboden muss glatt und waagerecht sein. | Podłoga musi być równa i pozioma. | Le sol doit etre parfaitement horizontal et plan. | De afgewerkte vloer dient vlak en waterpas te liggen. | Põrandapind peab olema sile ja horisontaalne | Lattian pitää olla tasainen ja vaakasuora. | Обработанный пол должен быть ровным и без склонов.
| H = | Výška otvoru |  |  |  | L/R | Obě strany |  |  | min. 280 | F | min. 850; max 1450 |  |  |  | Elektrická příprava (pro elektricky ovládaná sekční vrata):
| HL = | High lift |  |  |  | D | Hloubka vedení |  | H - HL + 950 |  | HL |  | F - 250 |  |  | Zásuvka CEE 16 A, 5P, 400 V = zásuvka s nulovým a zemnícím vodičem
| E = | Výška stropu |  |  |  | Ovládání elektricky nebo řetězovým převodem |  |  |  |  | E |  | H + F | [13 empty] | Rozměry jsou v mm | Rozměry jsou v mm | UNITS in mm | MASSE in mm | Wymiary podane w mm | MESURES en mm | MATEN in mm | Mõõdud mm | YKSIKKÖ mm | размеры в мм:
| F = | Volný prostor nad překladem |  |  |  | L/R | Motor nebo řetěz. př. |  |  | min. 450 | Osa hřídele nad překladem |  |  |  |  | Sestavil: |  | Upravil: | Schváleno - datum: | Název souboru: |  | Datum: | Měřítko | Formát: |  |  | Šířka otvoru | Šířka otvoru | Opening width | Lichte Breite | Szerokość otworu | LARGEUR DE BAIE | Dagmaat breedte | Ava laius | Oviaukon leveys | ширина проема
| J = | Výška montážní plochy nad otvorem |  |  |  | D | Hloubka vedení |  | H - HL + 950 |  | A |  |  | 150 |  | K. Luňák |  | R. Kříž | 2019-09-24 | STP |  | 2019-09-24 | - | A3 |  |  | Výška otvoru | Výška otvoru | Opening height | Lichte Höhe | Wysokość otworu | HAUTEUR DE BAIE | Dagmaat hoogte | Ava kõrgus | Oviaukon korkeus | высота проема
| L = | Volný prostor vlevo |  |  |  | Kotvící bod, když je |  | D<=3000 | [7 empty] | http://door-documents.com/en/indy-installation-drawing-hl1-t |  |  | STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST VEDENÍ S PŘEDMONT. HŘÍDELÍ PRO VYSOKÝ PŘEKLAD (HL-1T) HL<1200 | [7 empty] | High lift | High lift | High lift | Höhe der Führung | Wyciąg wysoki | LEEVE HAUTE | High lift | Kõrge tõste | korkeanosto | Высокий подъем
| R = | Volný prostor vravo |  |  |  | X | Kotvící bod |  | H - HL | [17 empty] | Výška stropu | Výška stropu | Interior height | Höhe Innenraum | Wysokość stropu | HAUTEUR SOUS PLAFOND | Hoogte binnenruimte | Sisemine kõrgus | sisäkorkeus | высота внутри помещения до перекрытий
| D = | Hloubka vedení |  |  |  | Kotvící bod, když je |  | D>3000 |  |  | J |  | HL + 220 | [13 empty] | Volný prostor nad překladem | Volný prostor nad překladem | Free room above lintel | Freiraum über Sturz | Wolna przestrzeń nad nadprożem | RETOMBEE DE LINTEAU DISPONIBLE | Vrije ruimte boven latei | Vaba ruum laeni | vapaa ylätila | свободное пространство над проемом
| Q = | Volný prostor nad překladem |  |  |  | X | Kotvící bod č. 1 |  | H - HL |  | Z | NENÍ POŽADOVÁNO | [14 empty] | Výška montážní plochy nad otvorem | Výška montážní plochy nad otvorem | Height of frame above opening | Höhe über Montagefläche Loch | Wysokość powyżej otworu montażowego powierzchni | HAUTEUR AU-DESSUS DU TROU DE SURFACE DE MONTAGE | Hoogte frame boven latei | Raami kõrgus ava kohal | Rungon korkeus oviaukon yläpuolella. | высота конструкции ворот над проемом
| x = | Kotvící bod č. 1 |  |  |  | Y | Kotvící bod č. 2 |  | 1/2 X | [17 empty] | Volný prostor vlevo | Volný prostor vlevo | Free side room left | Freiraum LINKS | Wolna przestrzeń W LEWO | ECOINCON GAUCHE | Vrije zijruimte links | Vaba küljeruum vasakul | vapaa tila vasemalla | свободное боковое пространство СЛЕВА
| Y = | Kotvící bod č. 2 | [16 empty] | VEDENÍ PRO VYSOKÝ PŘEKLAD (HL-1T) |  |  | Kód: | Verze: |  |  |  | Volný prostor vravo | Volný prostor vravo | Free side room right | Freiraum RECHTS | Wolna przestrzeń W PRAWO | ECOINCON DROITE | Vrije zijruimte rechts | Vaba küljeruum paremal | vapaa tila oikealla | свободное боковое пространство СПРАВА
[22 empty] | C40-1C | 1939 |  |  |  | Hloubka vedení | Hloubka vedení | Back room | Einbautiefe | Głębokość prowadzenia poziomego | REFOULEMENT HORS-TOUT | Inbouwdiepte | Sügavus | tila takana | монтажная глубина
[27 empty] | Kotvící bod č. 1 | Kotvící bod č. 1 | 1 st hanging point | 1. Aufhängepunkt | Punkt mocowania nr 1 | POINT D'ANCRAGE 1 SUSPENTE | 1e ophangpunt | 1.kinnituskoht | 1. ripustuspiste | 1 точка крепления горизонтальных направляющих
[27 empty] | Kotvící bod č. 2 | Kotvící bod č. 2 | 2 nd hanging point | 2. Aufhängepunkt | Punkt mocowania nr 2 | POINT D'ANCRAGE 2 SUSPENTE | 2e ophangpunt | 2.kinnituskoht | 2. ripustuspiste | 2 точка крепления горизонтальных направляющих
[27 empty] | Volný prostor nad překladem | Volný prostor nad překladem | Free room above mounting surface | Freiplatz auf der Mountageplatz | Wolny przestrzeń nad nadproźem | Espace au-dessus de la surface de montage | Ruimte boven montagevlak | 3. kinnituskohta | 3. ripustuspiste | 3 точка крепления горизонтальных направляющих
[27 empty] | Ruční ovládání | Ruční ovládání | Manually operated | Handbedienung | Sterowanie ręczne | PORTE MANUELLE | Handbediend | Vaba ruum ülalpool paigalduspinda | Vapaa tila asennuspisten kohdalla | технологический зазор
[27 empty] | Obě strany | Obě strany | Both sided | Beide Seiten | Obie strony | LES 2 COTES | Beide zijden | Käsitsi avatav | Käsikäyttöinen | ручное управление
[27 empty] | Ovládání elektricky nebo řetězovým převodem | Ovládání elektricky nebo řetězovým převodem | Electrical or hauling chain operated | Elektrisch- oder Haspelkettenbedient | Sterowanie elektr. lub za pom. przekł. łańc. | PORTE MOTORISEE OU AVEC TREUIL A CHAINE | Elektrisch- of handketting bediend | Mõlemal pool | Kaksipuoleinen | обе стороны
[27 empty] | Motor nebo řetěz. př. | Motor nebo řetěz. př. | Motor or chain side | Motor-oder Kettenseite | Silnik lub przekł. łańc. | ECOINCON LIBRE A COTE DE MOTEUR | Motor- of kettingzijde | Elektriliselt või taliga avatav | Sähkö- tai ketjukäytöinen | электрическое управление или с помощью цепи
[27 empty] | Hloubka vedení | Hloubka vedení | Back room | Einbautiefe | Głębokość prowadzenia | REFOULEMENT HORS-TOUT | Inbouwdiepte | Mootori või tali pool | Mootorin tai ketjun puolinen | сторона цепи или мотора
[27 empty] | Kotvící bod, když je | Kotvící bod, když je | Hanging point if | Aufhängepunkte, wenn | Punkty mocowania, jeżeli | POINT D'ANCRAGE DES SUSPENTES, SI | Ophangpunt, als | Sügavus | Tila takana | монтажная глубина
[27 empty] | Kotvící bod | Kotvící bod | Hanging point | Aufhängepunkte | Punkty mocowania | POINT D'ANCRAGE DES SUSPENTES | Ophangpunt | Kinnituskoht, kui | Ripustuspiste jos | точки крепления горизонтальных направляющих, если
[27 empty] | Volný prostor nad překladem | Volný prostor nad překladem | Free room above lintel | Freiraum über Sturz | Wolna przestrzeń nad nadprożem (min.) | RETOMBEE DE LINTEAU DISPONIBLE | Vrije ruimte boven latei | Kinntuskoht | Ripustuspiste | точка крепления
[27 empty] | Osa hřídele nad překladem | Osa hřídele nad překladem | Height of shaft above lintel | Mitte Achse zum Sturz | Oś wału nad nadprożem | POSITIONNEMENT AXE DE l'ARBRE DE LINTEAU | Center as boven latei | Vaba ruum sillusest laeni | Tila oviaukon päällä | свободное пространство над проемом
[34 empty] | Kesktelg | Akseli ovipalkkin päällä | центральная ось вала
[27 empty] | Sestavil: | Sestavil: | Designed by: | Aufgestellt: | Wykonał: | DESSINE PAR: | Getekend door: | Joonestatud: | Suunnitellut: | спроектировано:
[27 empty] | Upravil: | Upravil: | Checked by | Bereinigt: | Skorygował: | MODIFIE PAR: | Gecontroleerd door: | Kontrollitud: | Tarkistanut | проверил:
[27 empty] | Schváleno - datum: | Schváleno - datum: | Approved by - date: | Bereinigt am: | Skorygowano dnia: | MODIFIE LE (DATE): | Goedgekeurd datum: | Kinnitatud: | Hyväksytty - päivämäärä: | одобрил-дата:
[27 empty] | Název souboru: | Název souboru: | File name: | Dateiname: | Nazwa pliku: | TITRE: | Bestandsnaam | Faili nimi: | Tiedoston nimi: | навание файла:
[27 empty] | Datum: | Datum: | Date: | Datum: | Data: | DATE: | Datum: | Kuupäev: | Päivämäärä: | дата:
[27 empty] | Měřítko | Měřítko | Scale: | Massst.: | Podział.: | ECHELLE: | Schaal: | Mõõtkava: | Mittakaava: | шкала:
[27 empty] | Formát: | Formát: | Sheet: | Format: | Format: | FORMAT: | Sheet: | Formaat: | Lista: | лист:
[27 empty] | STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST VEDENÍ S PŘEDMONT. HŘÍDELÍ PRO VYSOKÝ PŘEKLAD (HL-1T) HL<1200 | STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST VEDENÍ S PŘEDMONT. HŘÍDELÍ PRO VYSOKÝ PŘEKLAD (HL-1T) HL<1200 | INSTALLATION DRAWING PRE-ASSEMBLED HIGH LIFT SYSTEM (HL-1T) HL < 1200 | EINBAUZEICHNUNG VORMONTIERTER HÖHERGEFÜHRTER BESCHLAG (HL-1T) HL < 1200 | PRZYGOTOWANIE_KONSTRUKCYJNE Zarządzanie z PŘEDMONT. WAŁ DO DUŻEJ TŁUMACZENIA (HL-1T) HL <1200 | PLAN DE L'INSTALLATION POUR SYSTEME LINTEAU HAUT PRE-ASSEMBLE (HL-1T) HL < 1200 | INBOUWTEKENING VOORGEASSEMBLEERD HOOG PLAFONDSYSTEEM (HL-1T) HL < 1200 | Paigaldusjoonis HL-1T tõstele (vedrud konsoolil), HL < 1200 | ASENNUSPIIRUSTUS ESIKOOTTU KORKEANOSTO JÄRJESTELMÄ (HL-1T) HL < 1200 | МОНТАЖНЫЙ ЧЕРТЕЖ ПРЕДСОБРАННАЯ СИСТЕМА С ВЫСОКИМ ПОДЪЕМОМ (HL-1T) HL<1200
[27 empty] | pružiny nad překladem | pružiny nad překladem | springs above lintel | Federn oberhalb des Sturzes | sprężyny nad nadprożem | RESSORTS AVANTS DEPORTES DU LINTEAU | verenpakket boven latei | vedrud ava kohal | jouset ovipalkkin päällä | нижнее расположение вала
[27 empty] | VERTIKÁLNÍ SYSTÉM | VERTIKÁLNÍ SYSTÉM | VERTICAL LIFT SYSTEM | VERTIKALER BESCHLAG (VL-T) | PROWADZENIE PIONOWE (VL-T) | LEVEE VERTICALE (VL) | VERTICAAL PLAFONDSYSTEEM
[27 empty] | Kód: | Kód: | Code: | Kode: | Kod: | CODE: | Nr.: | Kood: | Koodi: | код:
[27 empty] | Verze: | Verze: | Version: | Version: | Wersja: | VERSION: | Versie: | Versioon: | Versio: | версия:
[27 empty] | NENÍ POŽADOVÁNO | NENÍ POŽADOVÁNO | NOT REQUIRED | NICHT ERFORDELICH | Nie jest wymagane | Pas nécessaire | NIET BENODIGD | Mitte vajalik | EI VAADITTU | НЕ ТРЕБУЕТСЯ
[27 empty] | Prosím, vyplňte pole, která jsou označena barevně! | Prosím, vyplňte pole, která jsou označena barevně! | Please, fill in the fields that are marked in color! | Fülen Sie bitte markierte Felder! | Prosimy o wypełnienie pól oznaczonych kolorem! | S'il vous plaît remplissez les champs qui sont marqués en couleur! | Vul a.u.b. de gemarkeerde velden in! | Palun täida värvilised väljad! | Täytä kentät, jotka on merkitty värillä! | пожалуйста, заполните поля обозначенные цветом!
[27 empty] | Ovládání | Ovládání | Operated | Bedienung | Sterowanie | PORTE | Bediening | Avamine | Ohjattu | Тип управления
[27 empty] | ručně | ručně | manually | hand | ręcznie wykonany | MANUELLE | hand | käsitsi | manuaalisesti | вручную
[27 empty] | elektricky | elektricky | electrical | elektrisch | elektrycznie | MOTORISEE | elektrisch | elektriliselt | sähköisesti | электрическое управление или с помощью цепи
[27 empty] | řetězovým převodem | řetězovým převodem | hauling chain operated | Haspeklette | Łańcuch napędu | TREUIL A CHAINE | handketting | taliga | ketjukäyttöinen | цепной привод цепной привод
[27 empty] | Umístění motoru | Umístění motoru | Position of motor | Antriebesposition | Pozycja sylnika | LA POSITION MOTEUR | Positie van de motor | mootori asukohta | Mootorin asema | расположение мотора
[27 empty] | Na levé straně | Na levé straně | On the left side | Auf der linken Seiten | Po lewej stronie | SUR LE COTE GAUCHE | Aan de linkerzijde | vasakul küljel | Vasemallla | с левой стороны
[27 empty] | Na pravé straně | Na pravé straně | On the right side | Auf der rechten Seiten | Po prawej strony | SUR LE COTE DROIT | Aan de rechterzijde | paremal küljel | Oikealla | с правой стороны
[27 empty] | Ocelovou konstrukci svařit z profilu 100x50x4 dle uvedených rozměrů | Ocelovou konstrukci svařit z profilu 100x50x4 dle uvedených rozměrů | Welded steel construction of the profile according to the dimensions 100x50x4 | Geschweißte Stahlkonstruktion des Profils nach dem Maße 100x50x4 | Stalowa konstrukcja spawana z profilu według wymiarów 100x50x4 | Construction en acier soudé du profil en fonction de la dimension 100x50x4 | Staalconstructie van het profiel 100x50x4 volgens de afmetingen lassen | Keevitatud teraskonstrukstioon 100x50x4 profiilidest | Profiilin hitsattu teräsrakenne mittojen mukaan 100x50x4 | Стальная конструкция из профильной трубы 100х50х4 мм
Auf der rechten Seiten
W=
R=
L=
L+W+R=

## SW-R
Z= NENÍ POŽADOVÁNO
J=
0
0
VEDENÍ PRO VYSOKÝ PŘEKLAD (HL-1T)
| Umístění motoru | Na pravé straně
Sestavil:
Upravil:
Datum:
W=
H=

## SW-L
Z= NENÍ POŽADOVÁNO
J=
0
0
VEDENÍ PRO VYSOKÝ PŘEKLAD (HL-1T)
| Umístění motoru | Na levé straně
Sestavil:
Upravil:
Datum:
W=
H=